UFit-X数字保护测控装置说明书

（电流继电器）

北京五洲安拓电子技术有限公司

第一章：概述

UFit电流继电器是我公司在分析市场需求的基础上，采用先进的32位单片机处理器，遵循公司一贯的“标准化、通用化”原则设计而成，可扩展的功能配置满足了用户的未来升级需求。小型化标准机箱、大屏幕液晶、标准的RS485总线和MODBUS规约；良好的人机界面，可靠的保护控制功能，这一切都为您选用UFit电流继电器提供最好的依据。

UFit电流继电器主要用于各电压等级，集保护、显示、数字输入/输出与网络通讯于一身，功能齐全，参数显示直观。装置具有多种保护、控制等综合功能，可取代电流表、电压表、时间继电器等。

一、特点：

1、使用方便、操作简单，超大屏幕中文液晶界面，所有电参量信息和设定都可以通过面板上的功能键来进行读取修改；所有信息一目了然。

2、集保护、监视、控制、通信等多种功能于一体

3、通用输入电源模块，兼容85-265V 交流或直流工作电源，降低了对工作电源的要求

4、以32位高性能混合信号微处理器为核心，具有高速运算和实时信号处理能力，采用交流采样；微处理器的总线不出芯片，系统的可靠性和抗干扰能力大大提高，增强了可靠性。

5、事件记录8条,既可上传也可就地查看，为故障诊断和事故分析提供强有力的依据

6、具有完善的自检能力，包括存储器、出口、通讯口等，发现装置异常能自动告警

7、配备输入输出逻辑图形化可编程功能，用户可以灵活定义控制逻辑

8、采用频率跟踪技术，精确采样变频交流回路

9、操作简单、直观、显示清晰：采用汉字大液晶，显示各种测量数据，开关量输入状态、继电器输出状态、通讯状态，时钟，SOE 信息等各种信息一目了然

二、保护功能

1、过流保护

2、相电流不平衡（缺相、断相）保护

3、过压保护（选）

4、欠压保护（选）

5、过负荷告警或跳闸

6、零序保护

三、事件记录

记录事件信息达8条，循环记录显示。

四、通讯功能

串行接口： Modbus-RTU规约，网络连接：RS485总线，屏蔽双绞线

五、技术参数

电源     电压                 AC/DC85-265V

频率                     38HZ- 70Hz

功耗                     ≤1.5W

继电器输出：

可编程继电器J1 ： 1常开常闭转换接点

可编程继电器J2 ： 1常开接点（如：报警吸合或遥控合闸输出等）

输出容量       ：  250VAC  8A  /  30VDC   8A

保护动作时间： 不大于20ms

开入输入：

开关量输入数目     4

电压范围           AC/DC48-380V

电流消耗           约4.0mA

模拟量输入：

电   流           0.5-6In ( In=5A )

零序电流          小于1A，5A（视型号不同）

绝缘电阻： 标准    IEC255-5         100MΩ/500V

绝缘试验： 标准    IEC255-5

介质强度试验     2KV（r.m.s.），50HZ，1min

冲击电压实验     5KV（峰）；1.2/50 u S；0.5J； 5正，5负，间隔时间5s

EMC 抗干扰：标准    IEC255-22

共模干扰     2.5KV（峰）， 1MHZ， 400次/s，持续时间2s

差模干扰     1.0KV（峰）， 100KHZ； 50次/s，持续时间2s

辐射电磁场干扰   频率：27MHZ～1000MHZ； 场强；10V/m

静电放电干扰     6KV

快速瞬变干扰      2KV； 5KHZ； 双极性； 持续时间 1min

六、面板说明及按键功能

装置显示操作全部汉字提示，即使不看操作说明，仅几分钟内也能自己操作。

装置有4个按键，从左往右依次为设置、数据、移位、返回，

设置：按下进入选择进入的菜单，包括设置、校时、系数、查看报告、传动实验、信号复归等。

移位：在编辑修改状态下，移动修改的项目的数字位数。

数据：在编辑修改状态下，闪烁位数字加1.

返回：退出当前状态。

运行操作与故障指示

在运行过程中，循环显示A、B、C相电流值、电压值（如果有）、功率、频率、功率因数、累计电度等，每项显示停留时间为4秒。循环显示中，按“移位”键一次则锁定显示该项值，再按“移位”键一次则返回循环显示。当出现故障或告警时，在LCD显示屏显示故障报告。

七、安装及开孔尺寸

环境

在安装UFit电流保护器之前，请您观察所要安装的位置周围的环境并确认符合以下条件。

温度

UFit电流保护器智能仪表允许的工作环境温度为-25℃~70℃，这满足一般用户的使用要求，如果您有更宽温度范围的要求，请洽询制造工厂。设备长时间的工作在非常高或者非常低的温度下，会对使用寿命产生不利的影响，这一点请您注意。

UFit电流保护器允许的保存温度范围是-40℃~85℃。

湿度

UFit电流保护器允许的环境湿度范围为0~95%（不结露）。

位置

UFit电流保护器应当安装于干燥、无粉尘处，并避免置于热源，辐射源、强干扰源的周围。

安装空间要求

安装仪表的位置四周要留有足够的空间，一方面仪表的装卸需要操作空间，端子连线、走线也需要空间；还有就是为了避免与周围其他物品距离过近而造成危险或损坏（温度过高时距离应相应加大），建议如下：

外形尺寸：190（宽）*140（高）*（75）深

开孔：170（宽）*107（高）

八、UFit电流保护继电器端子定义：

| 序号 | A端子 | B端子 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装置电源L | N相电压 |
| 2 | 装置电源N | C相电压 |
| 3 | 地 | B相电压 |
| 4 | 跳闸出口 | A相电压 |
| 5 | 跳闸出口 | C相电流输入 |
| 6 | 报警（或跳闸）出口 | C相电流输出 |
| 7 | 报警（或跳闸）出口 | B相电流输入 |
| 8 | 通讯（备用） | B相电流输出 |
| 9 | 通讯（备用） | A相电流输入 |
| 10 | 开入公共端 | A相电流输出 |
| 11 | 开入1(开入电源可以选用24V-220) |  |
| 12 | 开入2 |  |

九、UFit电流保护继电器定值表

| 序号 | 项目 | 名称 | 设置范围 | 步长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本机设定1 | 通讯地址 | 0-254 | 1 |
|  |  | 波特率 | 1200-9600 |  |
| 2 | 本机设定2 | PT变比 | 1.00-650.00 | 1.00 |
|  |  | CT变比 | 1.00-650.00 | 1.00 |
| 3 | 本机设定3 | 设置密码 | 0-65535 | 0.01 |
|  |  | 4-20mA输出选择 | 1.00-8.00 | 0.01 |
| 4 | 本机设定4 | 定时器1 | 1-435S | 0.01s |
|  |  | 定时器2 | 1-435S | 0.01s |
|  |  | 输出方式控制字 | 1111-1111 | 2进制 |
| 5 | 过流电流定值 | 电流 | 1.00-30.00A | 0.01A |
|  |  | 时间 | 0.01-435S | 0.01S |
|  |  | 控制字 | ON/OFF |  |
| 6 | 过负荷保护 | 电流 | 1.00-3.00A | 0.01A |
|  |  | 时间 | 0.01-435S | 0.01S |
|  |  | 控制字 | ON/OFF |  |
| 7 | 零序（跳闸） | 零序电流 | 0.5-5 A | 0.01 |
|  |  | 时间 | 0.01-435S | 0.01 |
|  |  | 控制字 | ON/OFF |  |
| 8 | 零序（告警） | 零序电流 | 0.5-5 A | 0.01 |
|  |  | 时间 | 0.01-435S | 0.01 |
|  |  | 控制字 | ON/OFF |  |
| 9 | 负序跳闸 | 负序电流 | 0.3-10.00A | 0.01A |
|  |  | 时间 | 0.01-435S | 0.01S |
|  |  | 控制字 | ON/OFF |  |
| 10 | 负序告警 | 负序电流 | 0.3-10.00A | 0.01A |
|  |  | 时间 | 0.01-435S | 0.01S |
|  |  | 控制字 | ON/OFF |  |
| 11 | 过压保护 | 电压 | 1.00-2.00Ue | 0.01 |
|  |  | 时间 | 0.01-435S | 0.01 |
|  |  | 控制字 | ON/OFF |  |
| 12 | 欠压保护 | 电压 | 0.20-1.00Ue | 0.01 |
|  |  | 时间 | 0.01-435S | 0.01 |
|  |  | 控制字 | ON/OFF |  |

定值第14-14项显示：

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |

Bit0：本体跳闸指示使能位。

1：投入。 投入后，如果检测到开入1有动作，将使面板事故灯亮，指示本体跳闸事故。

0：退出。开入1为普通开入。

Bit1：本体告警指示使能位。

1：投入。 投入后，如果检测到开入2有动作，将使面板告警灯亮，指示本体告警事故。

0：退出。开入2为普通开入。

Bit2：1.Y/Y   0：VV

Bit3- Bit7：保留

UFit-SW电压解并列装置

本装置适用于单母线分段接线方式的10KV的保护电压继电器的自动切换。装置采用进口继电器，具有性能可靠，切换迅速等优点，面板显示切换/并列和退出指示

技术参数

装置电源：220/110  DC/AC  (用户需要订货时指出)

触点容量：5A,  切换时间 ﹤200ms

装置原理：

注意事项：在PT断线和母线失电情况下，不要进行人为地切换

UFit-QX电压解并列装置

本装置适用于单母线分段接线方式的10KV的保护电压继电器的自动切换。装置采用进口继电器，具有性能可靠，切换迅速等优点，面板显示切换/并列和退出指示

技术参数

装置电源：220/110  DC/AC  (用户需要订货时指出)

触点容量：5A,  切换时间 ﹤200ms

装置原理：

注意事项：在PT断线和母线失电情况下，不要进行人为地切换

UFit-CX通用操作箱

针对用户对于操作机构分散安装的要求，设计本设备；主要元件采用进口元器件及本装置较为先进的电路设计思想，按照标准线路设计配置，将断路器的防跳跃、防误分、分闸闭锁、合闸指示、分闸指示等功能集成于一体。适用于10KV及以下电压等级的断路器（储能和永磁机构）的操作回路，可以与我公司生产的UFiT-X综合保护装置及CK01A智能测控器等装置配套使用，构成完整变电站”四遥”功能，实现对设备的保护、测控功能，也可单独使用。具有交直流操作接线通用(内部不同)，动作可靠、迅速，机构分闸电流自适应等优点，方便用户的维护及备件。

操作回路接线原理图

装置工作电源取自操作电源

技术参数：装置电源：交直流可选（110V/220V），用户订货时应指明

合、分闸电流：0.5-5A自适应

- 外形尺寸及开孔

尺寸：96*96*71mm   开孔：方孔91*91mm