一  安装指南

1  CK系列数显电力仪表

1.1  简介

CK系列多功能数显电力仪表，是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求面设计的智能化电力表，具备完善的通信联网功能及开关量输入/输出功能，从而实现远程“遥测、遥控、遥信”三遥功能。非常适合于实时电力监控系统。CK系列多功能仪表具有极高的性能价格比，可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件，该系列多功能仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。

CK系列数码仪表具有测量三相/单相电流，电压，有功、无功功率，电度等功能。并有变比可任意设置、性能稳定等优点。可选带开关量输入、输出、通讯等功能；开关量输出可远端控制。所有的实时测量数据都可以通过RS-485通讯口用MODBUS协议读出，开关量输入DI可用于监视开关的状态。CK系列多功能仪表将高精确电量测量、智能化电能计量与管理和简单人机界面结合在一起。

1.2  特点

公司集多年电力测量产品设计经验，采用现代微处理器技术和交流采样技术设计而成了该系列多功能电力仪表。产品的设计充分考虑了成本效能比、易用性和可靠性，具有以下特点：

- 可直接从电流、电压互感器接入信号

- 可任意设定PT/CT变比

- 仪表显示可滚动

- 多块仪表可设置不同地址

- 发光二极管显示，可视性高

- 方便安装，接线简单，工程量小

- 仪表采用专用掉电保护电路，在掉电情况下，电能保存不丢失，恢复电源后，能继续走字

- 可与业界绝大多数PLC相连（Modicon,GE,Simens）

- 可与业界多种软件通讯（Intoch,Fix,Citec,组态王等）

1.3  应用

该系列多功能电力仪表的应用领域非常广泛而且便于系统集成，有电力供应的地方就有它们的用武之地，特别是在对电力品质、电力安全有较高()的场合以及有自动化需要的场合。它适用于如下领域，并且已有众多成功应用经验。

- 能源管理系统

- 变电站自动化

- 配电网自动化

- 小区电力监控

- 工业自动化

- 智能建筑

- 智能型配电盘、开关柜

2  功能简述

公司集多年的专业经验，推出了多功能电力仪表。它是采用现代微处理器技术和交流采样技术设计而成。每个仪表可测量多种参数，作为远端监控系统(SCADA)的前端；可联网使用，亦可单独使用。

多功能电力仪表采用异步半双工RS485的通讯接口和Modbus-RTU通讯协议，以满足您的自动化系统通讯要求，使用低成本的屏蔽双绞线配线即可构造一可靠的通讯网络。不管是在微弱之照度下，亦或是完全漆黑的情况下高亮度发光LED显示器都会为您提供清晰的数据显示。对于该多功能电力仪表的使用者来说，可以轻易的在短时间内学会本机按键操作方法，该电力仪表窗口式显示功能，可让使用者同时读取多项电力参数。

3  命名及技术规格参数

命名：

CK系列多功能数显仪表技术指标

| 技术参数 |  |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输 入 测 量 显 示 | 接线 |  | 单相,三相三线,三相四线 |
|  | 电压 | 额定电压 | AC220V,AC380V |
|  |  | 过负荷 | 1.2倍,瞬间2倍 |
|  |  | 功耗 | <0.9VA |
|  |  | 阻抗 | >250KΩ |
|  | 电流 | 额定电流 | AC 5A |
|  |  | 过负荷 | 1.2倍,瞬间10倍 |
|  |  | 功耗 | <0.3VA |
|  |  | 阻抗 | <0.1Ω |
|  | 频率 |  | (50-60)土5HZ |
|  | 电 能 |  | 有功精度0.5级，无功精度1级 |
|  | 显 示 |  | LED显示 |
| 输出 （可选） | 开关量 |  | 1路DI（“2路DO”可选） |
|  | 通信 |  | RS485/MODBUS |
| 电源 | 范围 |  | AC165-240V |
|  | 功耗 |  | <5VA |
| 工频耐压 |  |  | 2KV/MIN |
| 抗干扰特性 |  |  | 符合GB6162 |
| 环境 | 温度 |  | -10-55℃ |
|  | 湿度 |  | 不大于95% |
|  | 海拔 |  | 小于2000M |

- 包装

包装内含下列项目：

主机（含插拔式端子）

安装支架

产品说明书

- 安装和接线方法

5.1  电源

该系列电力仪表具备通用的（AC）电源输入接口

5.2  盘面固定方法

该系列电力仪表的安装简单、易学，在增加了强大功能的同时，工程量却大量减少：

安装方式：开孔式

固定方式：挤压式

5.3  安装尺寸

5.3.1  仪表尺寸

正面外形尺寸:72*72， 嵌入式安装深度86mm（含端子）

正面外形尺寸:96*96，嵌入式安装深度86mm(含端子)

CK1A  CK3A   CK3V开孔尺寸图               CK01开孔图

5.4  安装方法

- 在您的配电盘上，选择适合的地方开一个与所安装多功能仪表开孔尺寸相同的安装孔。

- 取出网络电力仪表，松开定位螺钉（逆时针），取下安装支架

- 把仪表插入配电盘仪表孔中。

- 插入仪表后装上安装支架、定位螺钉（顺时针）

5.5  接线方法（请以仪表上的接线图为准）

CK1A \CK3A电流表端子接线图如下：

CK1V \CK3V电压表端子接线图如下：

CK01数码多功能表端子接线图如下

6  工程施工注意事项

6.1  电压输入

输入电压应不高于产品的额定输入电压的120%，否则应使用PT；

在电压输入端须安装0.5A保险丝；

6.2  电流输入

输入电流应不高于产品的额定输入电流的120%，否则应使用CT；

要确保输入电流与电压相对应，相序一致，方向一致；

如果使用的CT上连有其它仪表，接线应采用串接方式；

去除产品的电流输入连线之前，一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路！

6.3  安装CT

建议使用接线排，不要直接接CT，以便于拆装。

6.4  通讯接线

该系列电力仪表提供异步半双工RS485通讯接口，采用MODBUS-RTU协议，各种数据讯息均可在通讯线路上传送。理论上在一条线路上可以同时连接多达128个网络电力仪表，每个电力仪表均可设定其通讯地址（Addr）。

通讯连接建议应使用屏蔽双绞线，线径不小于0.5mm2。布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。

二、操作说明

一 CK3V操作说明

1 操作字符说明

| 字符 | 文字说明 | 字符 | 文字说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PASS | 密码 |  |  |
| SYS | 系统设置 |  |  |
| bUS | 通讯 |  |  |
| Addr | 地址 |  |  |
| bAUd | 波特率 |  |  |
| Pt（Ct） | 电压(电流)倍率 |  |  |
| RSET | 非用户选项（勿动） |  |  |

2 系统设置模式

2.1  四按键仪表系统设置

2.1.1  进入/退出系统设置模式

在正常情况下，仪表处于正常工作状态，此时按回车键会进入系统设置模式，进入系统设置模式前，首先需要输入正确的密码（出厂时一般设置为0001）。

输入密码的方法为：

  - 按回车键，再按回车键进入输入密码状态；

  - 按右方向键增大数值（0—9循环）至正确的密码，按左方向键为位选择（小数点亮为该位选中）；

按回车键确认密码进入系统设置模式：

    - 如果密码输入正确，即进入系统设置模式，否则返回到输入状态

    - 仪表出厂时默认的密码设置为0001

    - 在系统设置模式下，任何时候按下ESC键都会退出系统设置模式并询问是否保存设置（按回车键保存，按ESC键不保存，按其他键继续设置后返回到测量状态

    - 系统设置模式下的各项目都被存储在非易失性存储器中，一旦设置成功，再次设置前，一直有效

2.1.2  系统设置模式下的操作

系统设置模式下，ESC键用来返回上级菜单，右键用来切换设置的项目或者改变需要设置的内容，回车键用来确认需要设置的项目。系统设置模式下主要有以下设置项目：bUS（通讯设置），SYS(系统设置)，RSET（非用户选项勿动）。

2.1.2.1  bUS状态设置

密码设置成功以后，进入系统设置模式，按左或右键方向键直到显示bUS，回车确认认后显示Addr状态，再次回车后就可以设置地址的值，通过左和右方向键改变地址，按回车键确认退出。

|  | 显示实例 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| LEDA | bUS | 通讯项目 |
| LEDB | Addr | 通讯地址项目 |
| LEDC | 0001 | 通讯地址值（可选0001～0255） |

在bUS—>Addr状态下，按下方向键出现bAUd状态，按回车确认进入后通过左和下方向键选择合适的波特率，按回车键确认退出

|  | 显示实例 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| LEDA | bUS | 通讯项目 |
| LEDB | bAUd | 通讯地址项目 |
| LEDC | 9.600 | 通讯波特率值（可选4.8K、9.6K、19.2K、38.4K） |

2.1.2.2  SYS状态设置

在进入系统设置后，按下方向键直到显示SYS，按回车键进入，出现PT状态，按回车键进行PT变比设置，通过左和下方向键来实现数值的改变，确定后按回车确认退出。

|  | 显示实例 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| LEDA | SYS | 系统设置项目 |
| LEDB | PT | PT变比项目 |
| LEDC | 0001 | PT变比设置（可选0001～9999） |

二 CK3A(CK1A)操作说明

1 操作字符说明

| 字符 | 文字说明 | 字符 | 文字说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PASS | 密码 |  |  |
| SYS | 系统设置 |  |  |
| bUS | 通讯 |  |  |
| Addr | 地址 |  |  |
| bAUd | 波特率 |  |  |
| CT | 电流倍率 |  |  |
| RSET | 非用户选项（勿动） |  |  |

2 系统设置模式

2.1  四按键仪表系统设置

2.1.1  进入/退出系统设置模式

在正常情况下，仪表处于正常工作状态，此时按下回车键会进入系统设置模式，进入系统设置模式前，首先需要输入正确的密码（出厂时一般设置为0001）。

输入密码的方法为：

  - 按回车键，再按回车键进入输入密码状态；

  - 按右方向键增大数值（0—9循环）至正确的密码，按左方向键为位选择（小数点亮为该位选中）；

按回车键确认密码进入系统设置模式：

    - 如果密码输入正确，即进入系统设置模式，否则返回到输入状态

    - 仪表出厂时默认的密码设置为0001

    - 在系统设置模式下，任何时候按下ESC键都会退出系统设置模式并询问是否保存设置（按回车键保存，按ESC键不保存，按其他键继续设置后返回到测量状态

    - 系统设置模式下的各项目都被存储在非易失性存储器中，一旦设置成功，再次设置前，一直有效

2.1.2  系统设置模式下的操作

系统设置模式下，ESC键用来返回上级菜单，右键用来切换设置的项目或者改变需要设置的内容，回车键用来确认需要设置的项目。系统设置模式下主要有以下设置项目：bUS（通讯设置），SYS(系统设置)，RSET（非用户选项勿动）。

2.1.2.1  bUS状态设置

密码设置成功以后，进入系统设置模式，按左或右键方向键直到显示bUS，回车确认认后显示Addr状态，再次回车后就可以设置地址的值，通过左和右方向键改变地址，按回车键确认退出。

|  | 显示实例 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| LEDA | bUS | 通讯项目 |
| LEDB | Addr | 通讯地址项目 |
| LEDC | 0001 | 通讯地址值（可选0001～0255） |

在bUS—>Addr状态下，按下方向键出现bAUd状态，按回车确认进入后通过左和下方向键选择合适的波特率，按回车键确认退出

|  | 显示实例 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| LEDA | bUS | 通讯项目 |
| LEDB | bAUd | 通讯地址项目 |
| LEDC | 9.600 | 通讯波特率值（可选4.8K、9.6K、19.2K、38.4K） |

2.1.2.2  SYS状态设置

在进入系统设置后，按下方向键直到显示SYS，按回车键进入，出现PT状态，按回车键进行PT变比设置，通过左和下方向键来实现数值的改变，确定后按回车确认退出。

|  | 显示实例 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| LEDA | SYS | 系统设置项目 |
| LEDB | CT | CT变比项目 |
| LEDC | 0001 | CT变比设置（可选0001～9999） |

三、通讯

1  通讯

本章主要讲述如何利用软件通过通讯口来控制该系列仪表。本章内容的掌握需要具有MODBUS协议的知识储备并且通读了本册其他章节所有内容，对本产品功能和应用概念有较全面了解。

本章内容包括：MODBUS协议简述，通讯应用格式详解，本机的应用细节及参量地址表。

1.1  MODBUS协议简介

HDZJ系列仪表使用的是MODBUS-RTU通讯协议，MODBUDS协议详细定义了校验码、数据序列等，这些都是特定数据交换的必要内容。MODBUS协议在一根通讯线上使用主从应答式连接（半双工），这意味着在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输。首先，主计算机的信号寻址到一台唯一的终端设备（从机），然后，终端设备发出的应答信号以相反的方向传输给主机。

MODBUS协议只允许在主机（PC，PLC等）和终端设备之间通讯，而不允许独立的终端设备之间的数据交换，这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路，而仅限于响应到达本机的查询信号。

1.2  查询-回应周期

1.2.1  查询

查询消息中的功能代码告知被选中的设备要执行何种功能。数据段包含了从设备要执行功能的任何附加信息。例如功能代码03是要求从设备读保持寄存器并返回它们的内容。数据段必须包含要告知从设备的信息：从何寄存器开始读及要读的寄存器数量。错误检测域为从设备提供了一个种验证消息内容是否正确的方法。

1.2.2  回应

如果从设备产生一正常的回应，在回应消息中的功能代码是在查询消息中的功能代码的回应。数据段包括了从设备收集的数据：如寄存器值或状态。如果有错误发生，功能代码将被修改以用于指出回应消息是错误的，同时数据段包含了描述此错误信息的代码。错误检测域允许主设备确认消息内容是否可用。

1.3  传输方式

传输方式是指一个数据帧内一系列独立的数据结构以及用于传输数据的有限规则，下面定义了与MODBUS协议-RTU方式相兼容的传输方式。

每个字节的位

*1个起始位

*8个数据位，最小的有效位先发送

*无奇偶校验位

*1个停止位

错误检测：CRC（循环冗余校验）

1.4  协议

当数据帧到达终端设备时，他通过一个简单的“端口”进入被寻址到的设备，该设备去掉数据帧的“信封”（数据头），读取数据，如果没有错误，就执行数据所求的任务，然后，它将自己生成的数据加入到取得的“信封“中，把数据帧返回给发送者。返回的响应数据中包含了一下内容：终端从机地址（Address）、被执行了的命令（Function）、执行命令生成的被请求数据（Data）和一个校验码（Check）。发生任何错误都不会有成功的响应，或者返回一个错误指示帧。

1.4.1  数据帧格式

| Address | Function | Data | Chenck |
| --- | --- | --- | --- |
| 8-Bits | 8-Bits | N×8-Bits | 16-Bits |

1.4.2  地址（Address）域

地址域在帧的开始部分，由一个（8位二进制码）组成，十进制位0~255，在我们的系统中只使用1~47其它地址保留。这些位标明了用户指定的终端设备的地址，该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的，仅仅被寻址到的终端会响应包含了该地址的查询。当终端发送回一个响应，响应中的地址数据便告诉了主机哪台终端正与之进行通信。

1.4.3  功能（Fuction）域

功能域代码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。下表列出了该系列仪表用到的功能代码，以及它们的意义和功能。

| 代码 | 意义 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| 03 | 读数据寄存器 | 获得一个或多个寄存器的当前二进制值 |
| 05 | 强制单线圈 | 置位开出量 |

1.4.4  数据（Data）域

数据域包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者设置值。例如：功能域码告诉终端读取一个寄存器，数据域则需指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据，内嵌的地址和数据依照类型和从机之间的不同内容而有所不同。

1.4.5  错误校验(Check)域

该域允许主机和终端检查传输过程中的错误。有时，由于电噪声和其它干扰，一组数据在从一个设备传输到另一个设备时在线路上可能会发生一些改变，出错校验能够保证主机或者终端不去响应那些传输过程中发生了改变的数据，这就提高了系统的安全性和效率，错误校验使用了16位循环冗余的方法（CRC16）。

1.5  错误检测的方法

错误校验(CRC)域占用两个字节，包含了一个16位的二进制值。CRC值由传输设备计算出来，然后附加到书据帧上，接收设备在接收书据时重新来计算CRC值然后与接收到的CRC域中的值进行比较，如果这两个值不相等，就发生了错误。

CRC运行时，首先将一个16位的寄存器预置位全1，然后连续把数据帧中的每个字节中的8位与该寄存器的当前值进行运算，仅仅每个字节的8个数据位参与生成CRC，起始位和终止位以及可能使用的即奇偶位都不影响CRC。在生成CRC时，每个字节的8位与寄存器中的内容进行异或，然后将结果向低位移位，高压位则用“0”补充，最低位（LSB）移出并检测，如果是1，该寄存器就与一个预设的固定值（0A001H）进行一次异或运算，如果最低位未0，不作任何处理。

上述处理重复进行，直到执行完了8次移位操作，当最后一位（第8位）移完以后，下一个8位字节与寄存器的当前值进行异或运算，同样进行上述的另一个8次一位异或操作，当数据帧中的所有字节都作了处理，生成的最终值就是CRC值。

生成一个CRC的流程为：

1 预置一个16位寄存器0FFFFH(全1)，称之为CRC寄存器。

2 把数据帧中的第一个字节的8位与CRC寄存器中的低字节进行异或运算，结果存回CRC寄存器。

3 将CRC寄存器向右移一位，最高位填以0，最低位移出并检测。

4 如果最低位位0：重复第三步（下一次移位）；如果最低位为1：将CRC寄存器与一个预设的固定值（0A001H）进行异或运算。

5 重复第三步和第四步直到8次移位。这样处理完了一个完整的8位。

6 重复第2步到第5步来处理下一个八位，直到所有的字节处理结束。

7 最终CRC寄存器的值就是CRC的值。

此外还有一种利用预设的表格计算CRC的方法，它的主要特点是计算速度快，但是表格需要较大的存储空间，该方法此处不再赘述，请参阅相关资料。

1.6  讯通应用格式详解

本节所举实例将尽可能的使用如图所示的格式，（数字位16进制）。

| Addr | Fun | Data start reg hi | Data start reg lo | Data #of reg hi | Data #of reg lo | CRC16 Lo | CRC16 Hi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01H | 03H | 00H | 00H | 00H | 03H | 05H | CBH |

Addr：从机地址

Fun：功能码

Data start reg hi：数据起始地址 寄存器高字节

Data start reg lo：数据起始地址 寄存器低字节

Data #of reg hi：数据读取个数寄存器高字节

Data #of reg lo：数据读取个数寄存器低字节

CRC16 Hi：循环冗余校验 高字节

CRC16 Lo：循环冗余校验 低字节

1.6.1  读数据

*查询数据帧

此功能允许用户获得设备采集与记录的数据及系统参数，主机一次请求的数据个数没有限制，但不能超出定义的地址范围。

下面的例子是从01号从机读3个采集到的基本数据（数据帧中每个地址占用2个字节）UA、UB，、UC，其中UA的地址位0025H，UB的地址位0026H，UC的地址位0027H。

| Addr | Fun | Data start Addr hi | Data start Addr lo | Data #of regs hi | Data #of regs lo | CRC16 Lo | CRC16 Hi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01H | 03H | 00H | 25H | 00H | 03H | 14H | 00H |

*响应数据帧

响应包含从机地址、功能码、数据的数量和CRC错误校验。

下面的例子是读取UA，UB，UC（UA=082CH，UB=082AH，UC=082CH）的响应。

| Addr | Fun | Byte count | Data1 hi | Data1 lo | Data2 hi | Data2 lo | Data3 hi | Data3 lo | Data4hi | Data4 lo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01H | 03H | 06H | 08H | 2CH | 08H | 2AH | 08H | 2CH | 94H | 4EH |

1.7  参量地址表

| 以下为系统参量区：03H功能码读，10H功能码写 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 参数 | 数值范围 | 数据类型 |
| 0000H-0024H | 保留 |  |  |
| 0025H | 相电压UA | 0～65535 | word |
| 0026 H | 相电压UB | 0～65535 | word |
| 0027 H | 相电压UC | 0～65535 | word |
| 0028 H | 线电压UAB | 0～65535 | word |
| 0029 H | 线电压UBC | 0～65535 | word |
| 002A H | 线电压UAC | 0～65535 | word |
| 002B H | 电流IA | 0～65535 | word |
| 002C H | 电流IB | 0～65535 | word |
| 002D H | 电流IC | 0～65535 | word |
| 002E H | 分相有功功率PA | －32768～32768 | Integer |
| 002F H | 分相有功功率PB | －32768～32768 | Integer |
| 0030H | 分相有功功率PC | －32768～32768 | Integer |
| 0031 H | 总有功功率P | －32768～32768 | Integer |
| 0032H | 分相无功功率QA | －32768～32768 | Integer |
| 0033 H | 分相无功功率QB | －32768～32768 | Integer |
| 0034 H | 分相无功功率QC | －32768～32768 | Integer |
| 0035 H | 总无功功率Q | －32768～32768 | Integer |
| 0036 H | 分相功率因数PFA | －1000～1000 | Integer |
| 0037 H | 分相功率因数PFB | －1000～1000 | Integer |
| 0038 H | 分相功率因数PFC | －1000～1000 | Integer |
| 0039 H | 总功率因数PF | －1000～1000 | Integer |
| 003A H | 分相视在功率SA | 0～65535 | word |
| 003B H | 分相视在功率SB | 0～65535 | word |
| 003CH | 分相视在功率SC | 0～65535 | word |
| 003D H | 总视在功率S | 0～65535 | word |
| 003E H | 频率FR | 4500～6500 | word |
| 0030 F-0040 H | 吸收有功电能EP-imp二次侧 | 0～999999999 | Dword |
| 0041H-0042 H | 释放有功电能EP-exp二次侧 | 0～999999999 | Dword |
| 0043H-0044 H | 感性无功电能EQ-imp二次侧 | 0～999999999 | Dword |
| 0045 H-0046 H | 容性无功电能EP-exp二次侧 | 0～999999999 | Dword |
| 0047 H-0048 H | 吸收有功电能EPI一次侧 |  | Fword |
| 0049 H-004AH | 释放有功电能EPE一次侧 |  | Fword |
| 004BH-004C H | 感性无功电能EqL一次侧 |  | Fword |
| 004D H-004E H | 容性无功电能EqC一次侧 |  | Fword |

说明：（1）数据类型：“BYTE”指1个字节；“word”指16位无符号整数；“Ingeter”指16位有符号整数；“Dword”指32位无符号整数，“Fword”指32位浮点数。

（2）波特率的设定范围4800bit/s,9600bit/s,19200bit/s,38400bit/s。在此范围外的设定是不允许的。如果写入超范围的设定值，仪表会启用默认比特率：38400bit/s。