UFit-AT-100LT+微机保护测控装置

UFit-AT-100LT+ 微机保护测控装置是我公司在多年继电保护开发应用的基础上，遵循公司一贯的"标准化、通用化原则设计"，结合AT-100LT的使用实践，完成的一种测控保护一体装置，特别适用于10kV及以下小电流/小电阻接地系统，,提供对馈线、变压器、电动机的保护和PT的监控，是市政工程、房地产和及小型开闭所变电站继电保护的高性价比的理想设备，配合AT-CZH操作盒，全面满足自动化的要求。.

- 它具有下列特点

1、宽范围通用输入电源模块兼容85-265交流和直流工作电源，装置内部输出+24V。

- 采用新的保护算法，具有高度的可靠性。

- 保护功能可现场设定。开入量输入、输出可现场设定。

4、通用性高。适用于进线、变压器、电动机、电容器回路。

5、全中文显示4*8液晶，界面友好，汉字菜单。符合用户适用习惯。

6、连续记录多达90条的保护事件

7、面板嵌入式和壁挂式结构，金属机壳，工业化面板设计。装置体积小，重量轻，安装简单，适合空间紧凑的开关面板和配电箱等场合，如环网柜。

8、多级的光电隔离及保护算法确保了设备的高抗干扰性。

9、采用表面贴工业，主板采用4层PCB板，主要元件采用国内外知名厂家成熟产品。（电源模块采用金升阳、继电器采用国兴等）

二、AT-100LT+微机保护测控装置功能配置

- 一段过流

电流定值   0.1-100A

时间定值    0-60S

- 二段过流

电流定值   0.1-100A

时间定值     0-60S

- 三段过流

电流定值   0.1-100A

时间定值     0-60S

- 反时限过流

电流定值   002.00A

时间常数    0-20

- 零序过流            [--/ ALM/TRP]

电流定值    0.05-30A

时间定值     0-60S

- 过电压

电压定值     100-125V

时间定值      0-60S

- 低电压

电压定值      10-100V

时间定值       0-60S

- 失电功能

电压定值      5-  60V

时间定值     0-60S

- 零序过压

电压定值       1-105V

时间定值     0-60S

- 过负荷         [--/ ALM/TRP]

电流定值      0.1-100A

时间定值     0-60S

- 电机启动

额定电流      0.5-5A （电动机二次额定电流）

启动时间     （0-200秒）

电机启动保护闭锁（闭锁二段过流保护）

- 非电量保护

- F-C闭锁功能

- 进线备自投、自复

- 就地或开入复归

- 技术参数

3.1    事件记录   90条    事故分辨率     1ms

3.2    通讯

RS485端口       后置端口，屏蔽双绞线

连接器           端子螺丝

通讯协议          MODBUS  RTU

传输速率          2400-9600bps

3.2   温度：工作温度范围-10℃ －50℃ 储藏温度：-25℃ － +70℃

相对湿度：45—90%

3.3   供电电压：交流供电220V20%

3.4   电源功耗：正常工作不大于2W.，动作时不大于3W

电压回路：不大于0.05WVA ; 电流回路不大于0.3VA

- 3.5   交流电流回路：1.2倍额定电流下，连续工作；10倍额定电流下，允许10s；40倍额             定电流下，允许1s；

- 交流电压回路：1.2倍额定电压下，连续工作；1.4倍额定电压下，允许10s。

3.6    跳闸出口触点：容量50W   信号回路：可选择磁保持和不保持输出。

3.7   电气间隙检验、爬电距离检验、绝缘电阻检验、介质强度检验、冲击电压检验、温湿       热检验、振动响应及耐久检验、冲击响应能力检验

结论：合格

检验方法：GB/T 7261-2008 继电保护和安全自动化装置基本试验方法

3.8   电磁兼容检验：  振荡波抗扰度   III级   ；

静电放电抗扰度   III级；

电快速脉冲群抗扰度  B级；

射频电磁场辐射抗挠度  III级；

浪涌抗扰度  III级

检验依据:“度量继电器和保护装置”（GB/T14598  系列对应IEC60255系列）规定的电磁兼容通用要求

四、外型及安装开孔尺寸

开孔尺寸                         侧视图                     背视图

五、UFit-AT-100LT+微机保护装置背部端子定义

3.1  UFit-AT-100LT+ 保护装置背部端子定义接线解释：

电流回路

5.1  E1、E2；E3、E4；E5、E6,分别接入需要测量回路的A、B、C相保护电流，对于2CT，A3、A4可以不接线;E7、E8；E9、E10；E11、E12,分别接入A、B、C相保护电流，对于2CT，E9、E10可以不接线;

5.2  D1、D2接入需要保护的回路的零序电流，没有零序互感器可以不接。

电压回路

5.3  C2、C3、C4、C1分别接入PT的A、B、C、N 相。当PT为V/V接法时，C2、C1、C4接入PT的A、B、C相电压接线，C3空即可

5.4   C5、C6接入零序电压。对于V/V接法，无需接线。

当用于备自投功能时，用户接备用侧的进线电压；当用备自投自复功能时，用户接主用侧的进线PT电压。

供电电源

5.5   A22、A23端子接直流或交流供电220V或110(订货须指明)，保护地接机箱接地标示“接地符号”端子

保护出口及信号出口

5.6   A5、A6；A7、A8;为保护跳闸出口（不保持）；兼作为遥控跳闸出口（投入自投功能时）。

5.7   A3、A4作为遥控合闸出口

5.8   A9、A10及A11、A12分别为事故、预告信号出口，出厂默认接点为磁保持输出。

24V的输出

5.9   A1、A2出口根据选择作为自投合对侧出口,或作为遥控跳闸出口（不投入自投功能时）。

开入量回路

5.10  B1-B8为8个开入量输入，B9为开入B1-B8的公共端，其中B2为断路器的常开接点的输入，B8为信号复归按钮输入，此开入不是必须的接线，它的功能等同于保护装置面板的“复归”键。其他输入根据需要设置成非电量输入等等。见定值表。装置出厂设置开入的电压的24V。除非有订货说明为直流220V的，此时开入不需要B11、B12的24V 输出了。

如果是交流220V操作输入，开入仍需接B11、B12的24V 输出，不过需要经过光控继电器附件转换，把开入交流220V信号转换成直流的24V信号输入。

5.11  B11、B12分别为装置输出的24V地和24V。一般用于开入的24V电压接入。

通讯

5.12  RS-485通信端子：A13、A14。

附件：AT-CZH操作盒

AT-CZH操作盒是为了配合AT-100LT微机保护装置，实现对于断路器操作机构操作的防跳、合分保持、接点扩充等功能。操作盒为全金属机壳，卡轨式安装，尺寸：125*110*40mm（宽*高*厚）

六、操作及菜单说明

6.1 装置面板文字标注

显示液晶：4行*8列汉显蓝色背光

指示灯(从左至右)：运行（红）  告警（黄） 故障（红） 通讯（绿）

正常无故障运行时，只有“运行”灯在闪烁

操作按键:“复归”，“确认”，“   ” ，“    ”，“ 返回 ”。

“确认”键：下级菜单打开；功能确认；修改确认；数据移位。

“返回”键：返回上一级菜单

“复归”键：故障指示灯及界面的复归

“   、    ”键：翻页；菜单行间移动；数据得增减；功能投入退出的切换；               功能选项之间的切换选择

6.2液晶显示主界面

电参数显示按照五屏显示

二次电流                一次电流

二次线电压          二次相电压         二次功率

菜单结构              1. 测量数据

2. 装置信息

3. 开关量状态

4. 事件记录

5. 背光设置

6. 参数查看。。。

1. 保护投退

2. 设备参数

3. 保护定值

4. 开关量参数

7. 参数设置。。。	密码：1000

1. 保护投退

一段过流   [0N/0FF]

二段过流   [0N/0FF]

三段过流   [0N/0FF]

反时限过流 [0N/0FF]

零序过流   [0N/0FF]

过电压     [0N/0FF]

低电压     [0N/0FF]

失电       [0N/0FF]

零序过压   [0N/0FF]

电机启动   [0N/0FF]

PT断线    [0N/0FF]

过负荷     [0N/0FF]

F-C闭锁    [0N/0FF]

备自投     [0N/0FF]

备自投自复 [0N/0FF]

备用       [0N/0FF]

2. 保护定值

3. 开关量设置  （注*1）

4. 通讯参数设置

1. 通讯方式   [1/ 2 /3]

2. 装置地址   1-32

5. 设备参数

CT接线方式[ 2CT :3CT ]

PT接线方式[ Y/Y : V/V ]

CT变比     040

PT变比     100

版本号    XXXXXX

6. 时钟设置

8. 时钟查看

注*1  开关量参数设置

开关量输入03：

事件类型  [TRE/ALM/TRP/--]

时间       0-900mS

重瓦斯跳闸/开入03报警/开入03跳闸/无

开关量输入04：

事件类型  [TRE/ALM/TRP/--]

时间      0- 900mS

轻瓦斯报警/开入04报警/开入04跳闸/无

开关量输入05：

事件类型  [TRE/ALM/TRP/--]

时间       0-900mS

超高温跳闸/开入05报警/开入05跳闸/无

开关量输入06：

事件类型  [TRE/ALM/TRP/--]

时间      0- 900mS

油温高报警/开入04报警/开入04跳闸/无

开关量输入07：

事件类型  [TRE/ALM/TRP/--]

时间       0-900mS

外操作跳闸/开入07报警/开入07跳闸/无

开入2为断路器位置（常开接点输入）

开入8 默认为信号总复归输入

说明1、带[ ]的地方，需要用户通过上下键选择数据或类型；不带[ ]且反白地方的需要用户

输入数据

2、在保护定值设置时，只有保护功能投入时，对应的保护功能才有定值菜单显示，此

时才可编辑。

3、当用于电动机保护时，才投入电机启动功能，用于电动机启动时间过长的保护，同

时此功能，电流三段保护不能投入。

4、确认键功能：下级菜单的打开，功能确认，修改的确认，数据得移位；上下键功能：

翻页，菜单行间移动，数据的增减，功能投入/退出的切换，功能选项之间的切换选择。

5、 备自投及备自投自复功能的逻辑：

备自投充电：

- 本侧有电（有电压），且本侧断路器在合位

- 对侧断路器（备用侧）有压（此判据可投退）

- 15秒后充电

备自投放电：

本侧断路器不在位；无电；对侧断路器无压（投入判对侧有压控制字）

备自投动作条件：

本侧失电（无压无流）

备自投动作过程：失电跳本侧断路器（保护出口执行），确认跳闸成功后（通过开入量B2确认），延时（定值）发合对侧断路器命令（通过A1、A2出口执行），成功后（通过B7确认）报备自投成功。

备自投自复逻辑：

备自投自复充电：

- 本侧有电（有电压），且本侧断路器（备用侧）在合位

- 对侧断路器（主用侧）在分位

- 15秒后充电

- 自复功能投入

备自投自复放电：

本侧断路器不在位；本侧无电；对侧断路器在合位

备自投自复动作条件：

对侧（备自投主用侧）有压

备自投自复动作过程：失电跳本侧断路器（保护出口执行），确认跳闸成功后（通过开入量B2确认），延时（定值）发合对侧断路器命令（通过A1、A2出口执行），成功后（通过B7确认）报备自投自复成功。

|  | 功能配置 | AT-100LT+ | AT-100LT | AT-100PT | 电压或电流定值 | 时间定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流测量功能 | √ |  |  |  |  |
| 2 | 三段式电流保护 | √ | √ |  | 0.1-100A | 0-60s |
| 3 | 反时限电流保护 | √ | √ |  | 0.01-2A | 0-2(时间常数) |
| 4 | 零序电流保护 | √ | √ |  | 0.05-30A | 0-60s |
| 5 | 过负荷保护 | √ | √ |  | 0.1-100A | 0-60s |
| 6 | 低电压保护 | √ | √ | √ | 10-100V | 0-60s |
| 7 | 过电压保护 | √ | √ | √ | 100-125V | 0-60s |
| 8 | 失电保护 | √ | √ |  | 5-60V,电流0.1In | 0-60s |
| 9 | 零序电压 | √ | √ | √ | 5-100V | 0-60s |
| 10 | 电机启动 | √ | √ |  |  | 0-200s |
| 11 | PT断线 | √ | √ | √ |  |  |
| 12 | F-C闭锁 | √ | √ |  |  |  |
| 13 | 备自投 | √ | √ |  |  | 延时0-10s |
| 14 | 备自投自复 | √ | √ |  |  | 延时0-10s |
| 15 | 非电量保护 | √ | √ |  |  | 延时0-10s |
| 16 | 就地或开人复归 | √ | √ |  |  |  |
| 17 | PT切换 |  |  | √ |  |  |
| 18 | 通讯 | √ | √ | √ |  |  |

通讯协议：